## Slide 1: ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

## Slide 2
Κινητήρες
εναλλασσομένου
ρεύματος
Σύγχρονοι
κινητήρες
Ασύγχρονοι ή
επαγωγικοί
κινητήρες
1φ κινητήρες
με συλλέκτη
Κινητήρες
σειράς
Κινητήρες
Γιουνιβέρσαλ
τριφασικοί
μονοφασικοί
Κινητήρες
αντιδράσεως
Βραχυκυκλωμένου
δρομέα
Κινητήρες με
δακτυλίδια
Κινητήρες
αντιστάσεως
Κινητήρες
με πυκνωτή
Κινητήρες με
βραχυκυκλωμένες
σπείρες στο στάτη

## Slide 3
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΣΤΑΤΗΣ

## Slide 4
ΣΤΑΤΗΣ ΧΡΗΣΗ
Δημιουργείται στρεφόμενο (μεταβαλλόμενο) μαγνητικό πεδίο
Τριφασικό τύλιγμα
Έξι ακροδέκτες
Συνδεσμολογία σε αστέρα ή τρίγωνο

## Slide 5
Πολικά – φασικά μεγέθη – δύο τρόποι συνδεσμολογίας – αστέρα Υ ή τρίγωνο Δ
Φασική τάση: ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο
Πολική τάση: ανάμεσα σε φάση και φάση

## Slide 6
Πολικά – φασικά μεγέθη – δύο τρόποι συνδεσμολογίας – αστέρα Υ ή τρίγωνο Δ
αστέρα Υ

## Slide 7
Πολικά – φασικά μεγέθη – δύο τρόποι συνδεσμολογίας – αστέρα Υ ή τρίγωνο Δ
τρίγωνο Δ

## Slide 8
συνφ
Ισχύς ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα σε αστέρα ή τρίγωνο
Ανεξάρτητα από τη συνδεσμολογία, και σε αστέρα και σε τρίγωνο η πραγματική απορροφούμενη ισχύς του κινητήρα είναι:

## Slide 9
Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο
Το τύλιγμα του στάτη ενός ασύγχρονου κινητήρα αποτελείται από τρία τυλίγματα που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 1200

## Slide 10
Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο

## Slide 11
Αρχή λειτουργίας ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων
Η ταχύτητα περιστροφής n του κινητήρα είναι μικρότερη από την ταχύτητα περιστροφής ns του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου (ολίσθηση).
Ολίσθηση:
Μαγνητική δύναμη σε Ν:
Βs : μαγνητική επαγωγή σε Τ
Ιδ : ρεύμα δρομέα από επαγωγή σε Α
L: μήκος αγωγού δρομέα σε m

## Slide 12
Ροπή ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων
T: η ροπή σε (Νm)
P: αποδιδόμενη ισχύς σε W
n: ταχύτητα κινητήρα σε στρ/min
Τεκ: Ροπή εκκίνησης (πριν ασταθής λειτουργία μετά ευσταθής λειτουργία)
Τμεγ: μέγιστη ροπή του κινητήρα
Στο σημείο Λ: η ροπή λειτουργίας
Διαφορά ροπή κινητήρα και ροπή φορτίου είναι ροπή επιτάχυνσης

## Slide 13
Ασύγχρονοι 3φ κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα
Δρομέας:
βραχυκυκλώνεται από τα δακτυλίδια
ρεύμα από επαγωγή λόγω του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου

## Slide 14
Ασύγχρονοι 3φ κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα
Κινητήρας απλού κλωβού:
Φθηνοί – καλή απόδοση – μεγάλο ρεύμα εκκίνησης – μικρή ροπή – μικρή ισχύς
Διπλού κλωβού:
Μικρό ρεύμα εκκίνησης – μεγάλη ροπή – μεγάλη ισχύς

## Slide 15
Κατασκευαστικές κλάσεις κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα
Κλάση Α: Κανονική ροπή και ρεύμα εκκίνησης – απλού κλωβού – για μηχανήματα σταθερής ταχύτητας
Κλάση Β: ροπή εκκίνησης ίδιο με κλάση Α, μικρή ολίσθηση, και μικρότερο ρεύμα εκκίνησης – απλού κλωβού
Κλάση Γ: διπλού κλωβού – μεγάλη ροπή, μικρό ρεύμα εκκίνησης – μεγάλη ισχύ – κόστος – για μηχανήματα που θέλουν μεγάλη ροπή εκκίνησης
Κλάση Δ: απλού κλωβού – πολύ μεγάλη ροπή εκκίνησης – και μικρό ρεύμα εκκίνησης – για κίνηση διακοπτόμενων φορτίων, κρουστικά

## Slide 16
Συνδεσμολογία ακροδεκτών
Ακροδέκτες:
ΑΣΤΕΡΑΣ Υ
ΤΡΙΓΩΝΟ Δ

## Slide 17
Συνδεσμολογία ακροδεκτών
ΓΕΙΩΣΗ: είτε σε ακροδέκτη ή στον κλωβό.

## Slide 18
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
220V Δ/380V Υ σημαίνει:
Πολική τάση: 220 V σε σύνδεση τριγώνου
Φασική τάση: 380 V σε σύνδεση αστέρα
Στο διπλανό σχήμα μπορεί να γίνει σύνδεση ΜΟΝΟ σε αστέρα
Άλλες ενδείξεις:
380V Δ
380V Δ/660V Y
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

## Slide 19
Εκκίνηση ασύγχρονων 3φ κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα
Απευθείας εκκίνηση
Μεγάλο ρεύμα εκκίνησης 6X
Πτώση τάσης στο δίκτυο
Ροπή εκκίνησης > 1,5 της ονομαστικής
Εκκίνηση με φορτίο
Απλός εξοπλισμός
Αδυναμία ρύθμισης
Μόνο σε κινητήρες μικρής ισχύος < 1,5Ps

## Slide 20
Κατά την εκκίνηση:
Διακόπτης σε θέση Υ >
τροφοδοσία των ακροδεκτών W2, U2, V2 > τροφοδοσία των φάσεων με τη φασική τάση του δικτύου ΔΕΗ Uφ= 220V
Είτε με χειροκίνητα είτε με ρελέ

## Slide 21
Κατά την εκκίνηση:
Διακόπτης σε θέση αστέρα Υ >
ενώνει τις επαφές W2, U2, V2 > τροφοδοσία των φάσεων με τη φασική τάση του δικτύου ΔΕΗ Uφ= 220V
Είτε με χειροκίνητα είτε με ρελέ

## Slide 22
Οι επαφές ενώνουν τους ακροδέκτες U1 – W2 , V1 – U2, W1 – V2
ο στάτης συνδέεται σε τρίγωνο
Κάθε φάση του κινητήρα τροφοδοτείται με την πολική τάση του δικτύου:
Uπ =
Κινητήρας σε λειτουργία, σε ορισμένο αριθμό στροφών:
Διακόπτης σε θέση τριγώνου Δ:

## Slide 23
Εκκίνηση αστέρα - τριγώνου
Πλεονέκτημα: σε σύνδεση αστέρα το ρεύμα εκκίνησης είναι τρεις φορές μικρότερο σε σχέση με συνδεσμολογία τριγώνου

## Slide 24
Εκκίνηση αστέρα - τριγώνου
Χαρακτηριστικά λειτουργίας:
Ρεύμα εκκίνησης Ιεκκ = 2 Ιον
Ροπή εκκίνησης Τεκκ = 0,5 Τον άρα η εκκίνησης πρέπει να γίνει με μικρό ή καθόλου φορτίο
Αιχμές ρεύματος στην αλλαγή από αστέρα σε τρίγωνο
Σύνθετος εξοπλισμός
Αδυναμία ρύθμισης

## Slide 25
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Σε σειρά με τα τυλίγματα του στάτη μεταβλητές αντιστάσεις
Εκκίνηση με μειωμένη τάση και μειωμένη ένταση
Σταδιακά μειώνουμε τις αντιστάσεις
Όταν ο κινητήρας αποκτήσει ονομαστική ταχύτητα οι αντιστάσεις εκτός λειτουργίας

## Slide 26
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Χαρακτηριστικά:
Ρεύμα εκκίνησης Ιεκ=4,5Ιον
Μικρή ροπή εκκίνησης, Τεκ=0,75Τον
Σύνθετος εξοπλισμός
Αδυναμία ρύθμισης

## Slide 27
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
Κλείνουμε το διακόπτη Δ1
Τροφοδοσία κινητήρα με χαμηλή τάση
Κινητήρας με ταχύτητα 80% της ονομαστικής
Ανοίγουμε το διακόπτη Δ1 και κλείνουμε το διακόπτη Δ2

## Slide 28
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
Χαρακτηριστικά:
Ρεύμα εκκίνησης Ιεκ=3,5Ιον
Μικρή ροπή εκκίνησης, Τεκ=0,8Τον
Σύνθετος εξοπλισμός
Αδυναμία ρύθμισης

## Slide 29
Εκκίνηση με ηλεκτρονικό εκκινητή
Ανάλογα με το φορτίο >
ρύθμιση της τάσης >
βέλτιστη εκκίνηση >
βέλτιστη ροπή και ένταση ρεύματος
Έξη θυρίστορ
Δύο ανά φάση
Ευστάθεια και ομαλή εκκίνηση

## Slide 30
Εκκίνηση με ηλεκτρονικό εκκινητή

## Slide 31
Εκκίνηση με ηλεκτρονικό εκκινητή
Χαρακτηριστικά:
Ρεύμα εκκίνησης Ιεκ=2 έως 5Ιον
Μικρή ροπή εκκίνησης, Τεκ = 0,5 έως 1Τον
Δυνατότητα ρύθμισης ρεύματος και ροπής

## Slide 33
Αλλαγή φοράς περιστροφής
Αλλάζουμε τις συνδέσεις στους δύο από τις τρεις αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα

## Slide 34
Πέδηση ασύγχρονων 3φ κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα
Μηχανική πέδηση: με εφαρμογή τριβής στον άξονα > μηχανική καταπόνηση
Ελεύθερη πέδηση: διακοπή της τροφοδοσίας > σταμάτημα μετά από αρκετό χρόνο
Ομαλή πέδηση: βαθμιαία μείωση της τάσης τροφοδοσίας > απαιτείται ηλεκτρονικός εκκινητής

## Slide 35
Ομαλή επιβράδυνση με επιλογή του χρόνου
Ελεγχόμενη πέδηση
Προοδευτική μείωση της τάσης
Πέδηση ασύγχρονων 3φ κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα

## Slide 36
Δυναμική πέδηση > σε μηχανές με μεγάλη αδράνεια > ασύγχρονος κινητήρας σε σύγχρονη γεννήτρια > ρύθμιση της συνεχής τάσης > απορρόφηση της πέδησης από το δρομέα
Ρεύμα πέδησης:
το συνεχές ρεύμα πέδησης σε Α
: συντελεστής κυκλώματος πέδησης από πίνακα ανάλογα με το κύκλωμα πέδησης
: ρεύμα φάσης κινητήρα (Α) όταν είναι αναγκαστικά ακίνητος
Πέδηση ασύγχρονων 3φ κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα
Δυναμική πέδηση

## Slide 37
Πέδηση με αναστροφή της φοράς του μαγνητικού πεδίου
Αντιμετάθεση δύο φάσεων τροφοδότησης του στάτη
Δρομέας προσπαθεί να περιστραφεί αντίθετα
Ηλεκτρομαγνητική πέδη
Μεγάλα ρεύματα στο στάτη και το δρομέα
Παρεμβάλλουμε αντιστάσεις για την μείωση των ρευμάτων
Αισθητήριο ταχύτητας για αποσύνδεση του κινητήρα όταν μηδενισθεί η ταχύτητα
Κίνδυνος ανάστροφης περιστροφής

## Slide 38
ΙΣΧΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ,
Ισχύς εισόδου είναι ηλεκτρική ισχύς
Ισχύς εξόδου είναι μηχανική ισχύς
σε W
T: ροπή σε Νm
n: ταχύτητα κινητήρα σε στρ/min

## Slide 39
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

## Slide 40
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Σταθερές, ανεξάρτητες από το φορτίο
Μεταβλητές, ανάλογα με το φορτίο
Μαγνητικές απώλειες
Μηχανικές απώλειες
Ηλεκτρικές απώλειες στάτη, ωμικές απώλειες
Ηλεκτρικές απώλειες δρομέα, ωμικές απώλειες

## Slide 41
Βαθμός απόδοσης
P1: δαπανώμενη ηλεκτρική ισχύς σε W
P: ωφέλιμη ισχύς στον άξονα
Pον: ονομαστική ωφέλιμη μηχανική ισχύς στον άξονα σε W
n: βαθμός απόδοσης σε %
η: στροφές κινητήρα σε στρ/min
συνφ: συντελεστής ισχύος
Ι: ρεύμα γραμμής κινητήρα
Μικρή μεταβολή της απόδοσης, σε μεγάλη περιοχή ισχύος

## Slide 42
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ηλεκτρικές Μηχανές, Γατζούδης Σωτήρης, Λαγουδάκος Μιχαήλ, Μπινιάρης Αθανάσιος, Εκδόσεις Διόφαντος